## データセンター要求表
データセンター要件表
【「対応」欄の記入要領】 ○：既に対応している又は対応可能である場合 △：代替案により対応可能な場合。備考欄に具体的な対応方法を記入すること。 ×：対応不可の場合。
データセンター要件
|  | 対応 | 備考
1 | システムの計画停止時間を除き、月間稼働率99.0％以上を満たす。
2 | スペックについては、ユーザ数や動作環境等を考慮し、快適なレスポンスが得られるように十分な能力を有している。
3 | 最低５年分のデータを保存可能な容量を有する。
4 | 本番データ、バックアップ、ログの保管場所が日本国内に所在する。
5 | 建物構造として、耐震構造である。耐震数値（震度）が６強クラス以上である。
6 | フロア構造は耐震型フリーアクセス、耐震構造二重床である。
7 | ラック設置は耐震固定である。
8 | サーバラックまたは建物に免震機能を有している。
9 | 水害、浸水対策が講じられている。
10 | 延焼・火災リスク対策が講じられる。
11 | 避雷対策設備は直撃雷対策として避雷針設置および接地システムである。
12 | 誘導雷対策として電源引き込み口に避雷器、電源保護用保安器がある。CVCF等が設置されている。
13 | 電源設備は同一変電所から異経路での２系統受電設備を完備している。
14 | 集中監視による電源供給、室温、湿度の維持管理がされている。
15 | １０分以上給電可能な無停電電源装置（Ｎ＋１台冗長構成）がある。
16 | 長時間停電時に継続運用可能な非常用発電設備がある。
17 | サーバ機器に影響を与えにくいガス系消化設備等がある。
18 | 24時間365日有人による監視等が行われている。
19 | 建物入退館及びDCエリアでの受付があり、5段階以上の認証ポイントを有する。
20 | サーバルーム等における入退室が生体認証等により記録・監視等されている。
21 | サーバ室入退時は物理的な共連れ防止設備が設けられている。
22 | ISO/IEC27001（ISMS認証）の認証を取得している。
23 | データのバックアップは１日１回以上取得し、5世代以上管理する。 |  | ※企画提案書に記載すること。
24 | 障害、災害発生時の復旧手順等が明示できる。 |  | ※企画提案書に記載すること。
25 | セキュリティ対策を講じている。 |  | ※企画提案書に記載すること。